## Sheet1
CANBUS CONTROL ORDER LIST 2021/05/19
BTR=38400,data bit = 8,stop bit=1,parity=none, every time transmit=32 byte,first byte= 100,
SERVER TO CPU | FUNCTION | ORDER | [5 empty] | NOTE
|  | Head | Order | Data1 | Data2 | Data3 | Data4
| Reuest updata | 100 | 1 |  |  |  |  | Return=2,upload data
| Set auto upload timer | 100 | 2 | 6 |  |  |  | 1=10s/t,6=60s/t,0=Cancel
| Modify parameter | 100 | 3 | Need with prarmeter together send (LK RC UV OV Trip Lrf POV )
| power off | 100 | 4
| power off/on | 100 | 5
| power on | 100 | 6
| Power meter clear zero | 100 | 7
| Fault clear | 100 | 9
| Calibrate volt and current | 100 | 40 | 228 | 46 |  |  | 228=228V, 46=4.6A
| Calibrate current only | 100 | 41 |  | 44 |  |  | 44=4.4A
| Calibrate current only | 100 | 42 |  |  |  |  | Default 4.6A
| Calibrate voltage only | 100 | 43 |  |  |  |  | Default 230V
| modify Trip_selection_bit | 100 | 90 | 0x01 |  |  |  | 0x01=arc trip bit selected
| modify LK set value | 100 | 91 | 30 |  |  |  | 30=30mA
| modify learn flag | 100 | 93 | 1 |  |  |  | 1=selected, 0=no selected
| Reset to default set value | 100 | 94 |  |  |  |  | All data set to default data
| Days clear | 100 | 31 |  |  |  |  | Days = 0
| Learn wave clear | 100 | 33 |  |  |  |  | clear hv learn wave type
| Default value | LK_SET | RC | UV | OV | Trip_bit | Learn_bit | I_offset | V_offset | timer up
|  | 23mA | 32A | 160V | 300V | 0x00 | 0 | 115 | 105 | 6
CPU TO SERVER | FUNCTION | ORDER | [5 empty] | NOTE
|  | Head | Order | Data1 | Data2 | Data3 | Data4
| Auto upload data | 100 | 88 |  |  |  |  | Default time=60s/t
| Fault alarm | 100 | 14 | Fault msg @ byte14, 1=arc,2=LK,4=UV,8=OV,10H=OC,20H=SC,40H=OT
| Manual switch pwr off/on | 100 | 6